TEMAT :   PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

WORD

FAZA :   Projekt  wykonawczy branży architektura i konstrukcja

KAT. OBIEKTU :  XII

ADRES :   Bytom ul.  Strzelców Bytomskich 98 działka nr  476/52

INWESTOR :         Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

40-507 Katowice ul. Francuska 78

PROJEKTANCI :

architektura

projektant arch. Bogdan Roztropowicz

konstrukcja

projektant mgr inż. Halina Wolska

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : wrzesień 2017

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA

CZĘŚĆ  OPISOWA

1.          Opis techniczny

2.          Informacje do planu BIOZ

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

    - Plan sytuacyjny

    - Rzut parteru i plansza wyburzeń

    - Rzut sufitu podwieszonego i przekroje

    - Rzuty klatki schodowej A

    - Przekroje klatki schodowej A

    - Rzuty klatki schodowej B

    - Przekroje klatki schodowej B

    - Zestawienie okien i drzwi

KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ  OPISOWA

- Opis techniczny budynku

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

K2.        Rzut klatki schodowej projekt

K3.        Przekrój i zbrojenie schodów – projekt

K8.        Rzut klatki schodowej ”A” II piętro projekt

K9.        Przekroje klatki schodowej „A” stan projekt

K10.      Rzut klatki schodowej ”B” II piętro projekt

K11.      Przekroje klatki schodowej „B” projekt

K12.      Szczegóły połączenia i osadzenia belek – projekt

A R C H I T E K T U R A

OPIS   TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku administracyjnego WORD w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 98. Przebudowa obejmuje zmianę aranżacji ściankami działowymi fragmentu parteru oraz dostosowanie klatek schodowych budynku do obowiązujących przepisów p.poż.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem biurowym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Zrealizowano go w technologii mieszanej -  szkielet żelbetowy w układzie słup - rama uzupełniony ścianami murowanymi. Stropy i schody wewnętrzne żelbetowe. Stropodach płaski kryty papą. Budynek przylega do parterowej hali pełniącej funkcję obiektu usługowo – ekspozycyjnego. Budynek administracyjny oddzielony jest od hali ścianą oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Odległość przedmiotowego budynku od granic działki jest większa niż 4,0 m.

3.2 Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania określono na podstawie:

- przepisów ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 r. poz 1332 )

- przepisów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” a szczególności z § 12 dot. usytuowania budynku

Obszar oddziaływania ogranicza się do prowadzenia robót budowlanych na istniejącym budynku w ramach działki nr  476/52 bez ingerencji w działki sąsiednie.

4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

4.1  Wyburzenia

Zakres wyburzeń obejmuje :

- Wyburzenia ścianek działowych murowanych gr. 16 cm

- Powiększenie otworów na drzwi wejściowe i w wiatrołapach ( parter przy klatkach  A i B )

- Usunięcie drzwi wskazanych na rysunkach parteru i wyższych kondygnacji

- Usunięcie wskazanych na rysunku parteru elementów wyposażenia sanitarnego

- Usunięcie sufitów podwieszonych kasetonowych w pom. objętych opracowaniem i w hallu na parterze przy klatce B

- Usunięcie fragmentu murowanych ścian gr. 18 cm w obu klatkach schodowych na parterze

- Usunięcie w istniejącym pom. obsługi klientów podwyższonej posadzki wys. 30 cm

- Usunięcie trzech stopni i spocznika na parterze klatki schodowej A

- Demontaż stalowych balustrad i poręczy w obu klatkach schodowych

- Wykonanie otworu na klapy dymowe w obu klatkach schodowych

- Przebicia w stropach wszystkich kondygnacji na odpow.	pionów kanaliz. ( dwa otwory)

4.2  Wykonanie nowych ścianek działowych

Nowe ścianki działowe wykonać jako gipsowo kartonowe na ruszcie metalowym.

- Ścianki wydzielające poszczególne pomieszczenia mają grubość 10 cm.

- Ścianki wydzielające klatki schodowe mają grubość 12,5 cm.

- W pomieszczeniach sanitarnych zastosować płyty gips.karton. p.wilgociowe.

### - Ścianki wydzielające kabiny ustępowe ( z drzwiami ) wykonać z płyty wiórowej laminowanej obustronnie żywicą melaminową

Ścianka działowa w duszy klatek schodowych

- Wykonać jako gips. karton gr. 12 cm w miejscu gdzie wcześniej dokonano wyburzenia fragmentu istniejącej ściany

4.3 Przebudowa biegu schodów w klatce schodowej A

Po wyburzeniu trzech stopni i podestu ( jak w pkt.4.2 ) należy dołożyć brakujące trzy stopnie do istniejącego biegu wydłużając go do 13 stopni. Schody wykonać jako żelbetowe o wymiarach stopni 31x16,5 cm wg rysunku konstrukcji

4.4  Sufity podwieszane

Zakres wykonania obejmuje :

- Sufity kasetonowe na poziomie 255 cm nad korytarzem wzdłuż ściany przylegającej do hali

- Sufity kasetonowe na poziomie 300 cm w pozostałych pomieszczeniach

- Sufity kasetonowe na poziomie 330 cm w hallach pomiędzy wiatrołapami a początkiem biegu schodów wewnętrznych

- Sufity gips karton na poziomie 277 cm pod dylatacjami stropie ( osie D-E i I-J )

4.5 Balustrada klatki schodowej

Wykonanie nowych balustrad i pochwytów podyktowana jest koniecznością dostosowania szerokości biegów schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Zaprojektowano balustradę umieszczoną w duszy schodów. Na pierwszym biegu schodów pomiędzy parterem a piętrem  zaprojektowano tylko pochwyt biegnący we wcięciu wykształconym w ścianie. Balustrady i pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej. Na końcach pochwytów wykonać zaślepki z obłymi krawędziami.

4.6  Okna i drzwi

Przewiduje się montaż nowych drzwi i okna :

- Drzwi wewnętrzne drewniane EI 30 szer. 90 cm w świetle

- Drzwi wewnętrzne drewniane z przeszkleniem szer. 90 cm w świetle

- Drzwi wewnętrzne drewniane do sanitariatów szer. 90 cm w świetle. Drzwi winny mieć przy posadzce otwory nawiewne o pow. netto min. 200 cm2

- Drzwi do kabin ustępowych ( ze ściankami ) z płyty wiórowej laminowanej obustronnie żywicą melaminową

- Drzwi wewnętrzne przeszklone z profili stalowych malowanych proszkowo. Skrzydło nieblokowane winno mieść szerokość w świetle ≥ 90 cm

- Drzwi wewnętrzne przeszklone EI 30 z profili stalowych wydzielające fragment parteru i klatki schodowe ( na parterze i na piętrach ). Skrzydło nieblokowane winno mieść szerokość w świetle ≥ 90 cm

- Drzwi wejściowe do budynku i w wiatrołapie z profili stalowych malowanych proszkowo. Drzwi winny mieć szerokość w świetle min. 180 cm w tym skrzydło nieblokowane ≥ 90 cm

- Okno podawcze przy stanowisku obsługi klientów

- Klapy oddymiające w klatkach schodowych ( pow. netto ≥ 1,15 m2 )

4.7  Posadzki

- We wszystkich pomieszczeniach wykonać posadzki z płytek gres

- Dodatkowe trzy stopnie biegu klatki schodowej A (pkt.4.3) obłożyć płytami kamiennymi

gr. 2,5 cm ( z materiału jak na istniejących stopniach )

- Na stopniach powyżej ( w obu klatkach schodowych ) dokonać uzupełnień ubytków w posadzce powstałych po przebudowie balustrad

4.8 Okładziny ścienne

W sanitariatach ściany murowane obłożyć płytkami ceramicznymi na wys. 2,0 m. W pom. socjalnym nad blatem szafek kuchennych wykonać okładzinę ścian z płytek jw.

4.9 Malowanie ścian

Wszystkie ściany malować farbą emulsyjną białą.

Nie przewiduje się malowania sufitów ze względu na ich przesłonięcie sufitami podwieszonymi.

5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Nie istnieje różnica poziomów pomiędzy poziomem chodnika wejściowego do budynku a poziomem posadzki parteru

- Skrzydła nieblokowane drzwi wejściowych do budynku mają szerokość ≥90 cm w świetle

- Skrzydła drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku mają szerokość 90 cm w świetle

- Na poziomie parteru wydzielono salę egzaminacyjną dla osób niepełnosprawnych

- Wydzielono sanitariat dla osób niepełnosprawnych

6. WARUNKI OCHRONY P.POŻ

6.1 Powierzchnia, wysokość liczba kondygnacji

Pow. zabud. ~ 620 m2

Pow. użytkowa całego budynku ~ 1800 m2)

Pow. użytkowa pomieszczeń objętych przebudową – 347,8 m2

Wysokość budynku – do 12 m ( niski )

Ilość kondygnacji - 3 nadziemne

6.2 Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Nie dotyczy

6.3 Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kat. zagrożenia ludzi ZL III

6.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie dotyczy

6.5 Ocena zagrożeń wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie występują

6.6 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

klasa odporności ogniowej - C

Elementy budynku, zgodnie z przyjętą klasą odporności pożarowej, są nierozprzestrzeniające ognia i posiadają następujące klasy odporności ogniowej :

główna konstrukcja nośna – R60

konstrukcja dachu – R15

strop – REI60

ściana zewnętrzna – EI30

ściana wewnętrzna – EI15

przekrycie dachu – RE15

6.7 Podział obiektu na strefy pożarowe

1 strefa pożarowa – parter budynku ( kat. zagrożenia ludzi ZL III )

2 strefa pożarowa – I i II piętro budynku ( kat. zagrożenia ludzi ZL III )

3 strefa pożarowa – stacja transformatorowa na parterze ( kat. zagrożenia ludzi PM )

Strefy pożarowe ZL III są oddzielone od siebie ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 30. Klatki schodowe są wydzielone ścianami REI 60, zostaną zamknięte drzwiami o klasie EI 30 i będą wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu. Strefa PM jest oddzielona od strefy ZL III ścianami i stropem o kl. odporności ogniowej REI 120.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez przegrody zabezpieczone będą do klasy EI 60/120 lub EIS 60/120 ( dla przewodów wentylacyjnych ) w zależności od klasy odporności ogniowej ściany stropu.

Dopuszczalna pow. strefy pożarowej budynku ZL III niskiego ( 8000 m2 ) nie została przekroczona.

6.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Omawiany budynek przylega do budynku handlowego, od którego został oddzielony ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o kl. odporności ogniowej REI 120. Zachowano minimalne odległości od granic działki i od obiektów sąsiednich.

6.9 Warunki i strategia ewakuacji

Długość przejść nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez więcej niż 3 pomieszczenia. Długość dojść ewakuacyjnych mieści się w wymaganych wielkościach i nie przekracza 30 m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m. Szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m, a ich wysokość jest nie mniejsza niż 2,2 m.

Ewakuacja z wyższych kondygnacji odbywać się będzie poprzez dwie obudowane ścianami REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 klatki schodowe. Szerokość biegów doprowadzona będzie do wymiaru ≥ 120 cm. Szerokość spoczników jest nie mniejsza niż 150 cm. Ewakuacja z klatek odbywa się poprzez hall na parterze. Wolna szerokość drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz jest nie mniejsza niż 2,1 m. Wysokość hallu wyniesie 3,3 m. Szerokość w świetle drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz wyniesie 180 cm ( skrzydło nieblokowane min. 90 cm w świetle ). Budynek będzie wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

6.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności wentylacyjnej i elektrycznej

- Przewody wentylacji wykonane będą z materiałów niepalnych

- Instalacja elektryczna w budynku będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik

prądu, wyłączający dopływ prądu do wszystkich odbiorników za wyjątkiem urządzeń

p. pożarowych niezbędnych do ewakuacji i działań ratowniczo – gaśniczych. Przycisk

sterujący zostanie oznakowany zgodnie z PN.

6.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Budynek będzie wyposażony w następujące urządzenia :

- Urządzenia do usuwania dymu na klatkach schodowych, uruchamiane automatycznie poprzez zadziałanie czujek dymu

- Dwa hydranty wewnętrzne ø25 z wężem półsztywnym

- Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne na drogach komunikacji ogólnej

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

6.12 Wyposażenie w gaśnice

Budynek wyposażony będzie w gaśnice przenośne, proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup ABC w ilości 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 pow. użytkowej w odstępach nie większych niż 30 m.  Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowane będą zgodnie z PN.

6.13 Drogi pożarowe i hydranty zewnętrzne

- Drogę pożarową wokół budynku stanowi wewnętrzny układ dróg. Połączenie budynku z drogą pożarową stanowi chodnik szer. ˃ 1,5 m i długości ˂ 30 m. Droga pożarowa umożliwia przejazd bez zawracania.

- Zapewnia się niezbędną ilość wody 20 dm3/sek z sieci wodociągowej miejskiej. Trzy hydranty DN80 o wydajności nominalnej 10 dm3/sek znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku w odległości mniejszej niż 75 m.

7. NIEKTÓRE DANE LICZBOWE

Pow. użytkowa pomieszczeń objętych przebudową – 347,8 m2

Kubatura pomieszczeń objętych przebudową – 1295,0 m3

Zestawienie pomieszczeń :

| nr | funkcja | powierzchnia ( m2) |
| --- | --- | --- |
| 01 | wiatrołap | 3,7 |
| 02 | hall | 41,7 |
| 03 | serwerownia | 3,5 |
| 04 | komunikacja | 39,4 |
| 05 | pom. obsługi klientów | 20,4 |
| 06 | biuro obsługi klientów | 20,4 |
| 07 | pom. porządkowe | 2,2 |
| 08 | biuro | 40,0 |
| 09 | pom. socjalne | 28,9 |
| 10 | biuro | 24,6 |
| 11 | wc męski personelu | 5,0 |
| 12 | wc damski personelu | 11,2 |
| 13 | komunikacja | 37,5 |
| 14 | archiwum | 5,1 |
| 15 | archiwum | 8,4 |
| 16 | wc męski | 5,2 |
| 17 | wc dla niepełnosprawnych | 4,7 |
| 18 | wc damski | 3,4 |
| 19 | sala egzaminacyjna dla niepełnosprawnych | 22,1 |
| 20 | wymiennikownia | 20,4 |

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

- Dane ogólne

- Nazwa przedsięwzięcia

Przebudowa budynku administracyjnego WORD

- Adres inwestycji

Bytom ul. Strzelców Bytomskich 98

- Inwestor i użytkownik

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 40-507 Katowice ul. Francuska 78

- Zakres oraz kolejność realizacji robót budowlano – montażowych

- wyburzenie wewnętrznych ścianek działowych i sufitów podwieszonych

- wykonanie nowych ścianek działowych

- montaż drzwi i okien

- przebudowa balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych

- przebudowa instalacji wod. kan i elektrycznej

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów

- wykonanie nowych posadzek i sufitów podwieszonych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedsięwzięcie obejmuje prace na istniejącym budynku

- Elementy zagospod. terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Nie występują

- Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie robót budowlano – montażowych

- praca z elektronarzędziami

- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych

- kontakt z substancjami szkodliwymi dla zdrowia

- Sposób sprawdzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przy realizacji przedsięwzięcia nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Przy realizacji przedsięwzięcia nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z rozp. MI z dn. 6.02.2003 r. w sprawie   bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401 )

arch. Bogdan Roztropowicz

K O N S T R U K C J A

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa części parteru budynku administracyjnego ma poprawić układ funkcjonalny pomieszczeń. Aby spełnić wymagania Inwestora zaproponowano likwidację części ścianek działowych, wykonanie nowych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym i z płyty wiórowej laminowanej obustronnie żywicą melaminową w przypadku ścianek wydzielających kabiny ustępowe.

### Ze względu na konieczność wydzielenia osobnych stref pożarowych, przebudowywaną część parteru oddzielono od klatki schodowej ścianką p.poż. oraz przebudowano część schodów . Klatkę schodową (A i B) zabezpieczono montując w stropodachu  klapę oddymiającą.

### 1.1. PRZEBUDOWA SCHODÓW.

### W chwili obecnej schody wejściowe na I piętro podzielone są na trzy biegi: pierwszy trzystopniowy prowadzący na spocznik, drugi 7 stopniowy prowadzący na półpiętro i trzeci 7 stopniowy prowadzący na I piętro.

### W wyniku przebudowy powstaną dwa biegi prowadzące na I piętro. Pierwszy 10 stopniowy i drugi b.z. ( 7 stopniowy). W tym celu należy skuć pierwsze trzy stopnie razem ze spocznikiem, następnie na podkładzie betonowym, który stanowić będzie „szalunek tracony”, ułożyć zbrojenie w kierunku podłużnym Ø12 co 12 cm (zbrojenie dodatkowo zakotwić w posadzce betonowej i w istniejącym biegu za pomocą żywicy epoksydowej) oraz w kierunku poprzecznym Ø8 co 20 cm. Wykonać szalunek stopni i betonować – beton B25 (rys. nr K3).

### 1.2. KLAPA ODDYMIAJĄCA.

Ze względu na wydzielenie klatek schodowych jako oddzielnych stref pożarowych, zaprojektowano w tym celu klapy oddymiające o pow. 1,20 m x 1,20 m.

Kalpy należy wykonać w stropodachu. Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek założono następujące warstwy konstrukcyjne: płyta stropowa – kanałowa szerokości 1,20 m, warstwa spadkowa ze żwirobetonu, pokrycie.

Kolejność robót przy wykonaniu otworów w stropodachu pod klapy oddymiające:

- wykonanie otworów w ścianach poprzecznych pod projektowane oparcie belek stalowych,

- wykonanie poduszek betonowych w otworach j.w.,

- osadzenie marek stalowych,

- montaż belek stalowych HEB140 – zgodnie z częścią rysunkową,

- wykonanie otworu we wszystkich warstwach stropodachu pod projektowaną klapę dymową,

- obmurowanie ścianek cegłą pełną grub. 12 cm wykonanego otworu w stropodachu,

- owinięcie siatką Rabitza stalowych belek i otynkowanie,

- montaż klapy

SCHEMAT BELKI NR1

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  HE 140 B

Av = 9,80 cm2,  m = 33,7 kg/m

Jx = 1510 cm4,  Jy = 550 cm4,  J = 22480 cm6,  J = 20,1 cm4,  Wx = 216 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,069)		MR = 49,66 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1,92 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,963

Moment maksymalny  Mmax = 4,56 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,095  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,67 kN

(53)       Vmax / VR = 0,055  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 6,67 kN   <   Vo = 0,6·VR = 73,32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,32 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,99 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 2640 / 350 = 7,54 mm

fk,max = 0,99 mm  <   fgr = 7,54 mm     (13,1%)

SCHEMAT BELKI NR2

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  HE 140 B

Av = 9,80 cm2,  m = 33,7 kg/m

Jx = 1510 cm4,  Jy = 550 cm4,  J = 22480 cm6,  J = 20,1 cm4,  Wx = 216 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,069)		MR = 49,66 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 122,21 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,60 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,997

Moment maksymalny  Mmax = 2,07 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,042  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 6,89 kN

(53)       Vmax / VR = 0,056  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 6,89 kN   <   Vo = 0,6·VR = 73,32 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,60 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,09 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1200 / 350 = 3,43 mm

fk,max = 0,09 mm  <   fgr = 3,43 mm     (2,5%)