ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Cel i zakres opracowania	2

3.	Założenia projektowe	2

4.	Opis przyjętych rozwiazań technicznych	2

5.	Uwagi końcowe – wykonania i odbiory	3

6.	Zestawienie podstawowych materiałów	4

B. FORMALNO PRAWNA

- Kopie uprawnień projektanta i sprawdzającego

- Oświadczenie o przynależności do izby projektanta i sprawdzającego

- Oświadczenie o kompletności

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 			  Rzut parteru - wentylacja

D. CZĘŚĆ KATALOGOWA

Zawiera kserokopie kart katalogowych zastosowanych urządzeń

A. OPIS TECHNICZNY

- 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszego projektu były:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Podkłady i rysunki – dostarczone przez architekta

- Materiały i pomoce do projektowania instalacji wentylacji firmy Venture Industries i Alnor

- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

- Katalogi producentów dobranych urządzeń

- 2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie systemów wentylacyjnych sanitariatów projektowanych pomieszczeń.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylację wywiewną sanitariatów.

- 3. Założenia projektowe

- Wentylacja wywiewna pomieszczeń sanitariatów

- Dla sanitariatów grupy „A” (rys. nr 1) zaprojektowano jeden system wentylacji mechanicznej wyciągowej wyposażony w wentylator TDM-200.

- Dla sanitariatów grupy „B” (rys. nr 1) zaprojektowano dwa systemy wentylacji mechanicznej wyciągowej wyposażone w wentylatory TDM-100.

- Przyjęto, że drzwi wejściowe do sanitariatów wyposażone są w otwory umożliwiające nawiew powietrza wentylacyjnego do tych pomieszczeń.

- 4. Opis przyjętych rozwiazań technicznych

- Wentylacja wyciągowa wywiewna sanitariatów grupy „A”

Zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową realizowaną poprzez zespół wentylacyjny W1 oparty na układzie z wentylatorem kanałowym. Układ wentylacyjny prowadzony będzie w przestrzeni stropu podwieszanego w sposób pokazany na rysunku nr 1.

Dla realizacji wentylacji w sanitariatach grupy „A” pracować będzie wentylator kanałowy typu TDM-200 firmy Venture Industreis. Wentylator załączany będzie poprzez włącznik światła pomieszczeń numer 1 i 2

Jako elementy wywiewu powietrza przyjęto anemostaty wywiewne KW-80 w ilości 2 szt., lokalizacja pokazana w części rysunkowej.

Wylot powietrza przez istniejące muroowane kanały wentylacyjne nad dach budynku.

- Wentylacja wyciągowa wywiewna sanitariatów grupy „B”

Zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową realizowaną poprzez dwa zespoły wentylacyjne W2 i W3 oparte na układzie z wentylatorem kanałowym. Układy wentylacyjne prowadzone będą w przestrzeni stropu podwieszanego w sposób pokazany na rysunku nr 1.

Dla realizacji wentylacji w sanitariatach grupy „B” pracować będą dwa wentylatory kanałowe typu TDM-100 firmy Venture Industreis. Wentylator zespołu wentylacyjnego W2 będzie załączany poprzez włącznik światła pomieszczenia 3 natomiast wentylator zespołu wentylacyjnego W3 załączany będzie poprzez włącznik światła pomieszczeń 4 i 5.

Jako elementy wywiewu powietrza przyjęto anemostaty wywiewne KW-80 w ilości 3 szt., lokalizacja pokazana w części rysunkowej.

Wylot powietrza przez istniejące murowane kanały wentylacyjne nad dach budynku.

- Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:  Przewody wentylacyjne prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego.

Kanały okrągłe – rurowe „SPIRO” o złączach mufa-nypel

- Kratki wentylacyjne

Wywiew : Przyjęto typowe anemostaty wywiewne KW-80 z kołnierzami mocującymi. Przyjęto po dwa anemostaty dla zespołów wentylacyjnych W1 i W3 oraz jeden anemostat dla zespołu wentylacyjnego W2.

- Regulacja instalacji

Anemostaty wywiewne indywidualna poprzez obrót środkowej części anemostatu i zmianę szerokości szczeliny.

- Sterowanie

Sterowanie – załączanie manualne poprzez włączniki świateł sanitariatów.

- Wytyczne elektryczne do wentylacji mechanicznej wywiewnej:

| Nr układu | Nazwa urządzenia | Ilość [szt.] | Moc [kW] | Napięcie zasilania [V] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zespół wentylacyjny W1 | Wentylator kanałowy TDM-200 f-my Venture Industries | 1 | 0,025 | 230 | Zespół załączany włącznikiem światła pomieszczenia nr 1 i 2 |
| Zespół wentylacyjny W2 | Wentylator kanałowy TDM-100 f-my Venture Industries | 1 | 0,013 | 230 | Zespół załączany włącznikiem światła pomieszczenia nr 3 |
| Zespół wentylacyjny W3 | Wentylator kanałowy TDM-100 f-my Venture Industries | 1 | 0,013 | 230 | Zespół załączany włącznikiem światła pomieszczenia nr 4 i 5 |

- 5. Uwagi końcowe – wykonania i odbiory

- Instalacje należy wykonać oraz przeprowadzić regulacje i odbiór zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5, PN-78/8-10440 Urządzenia wentylacyjne- wymagania i badania przy odbiorze, niniejszym projektem oraz  DTR dostawców poszczególnych urządzeń

- Szczegółową lokalizacje zespołów wywiewnych ustalić na montażu

- Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń niż wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania tych samych parametrów oraz posiadających stosowne atesty i dopuszczenia

- Drzwi wejściowe do pomieszczeń sanitariatów powinny być wyposażone w otwory umożliwiające prawidłowy nawiew powietrza wentylacyjnego.

- Wykonać niezbędne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia kanałów

- Wykonać mocowania i podparcia dla zastosowanych kanałów i urządzeń

- Wykonać niezbędne podłączenia elektryczne dla zaprojektowanych urządzeń

6. Zestawienie materiałów